## waermebedarf
Waermebedarf pro Haus
	Warmwasser
		Person		50	Liter pro Tag
			Warm	50	C
			Kalt	15	C
			Differenz	35	C

		Wärmekap Wasser		4190	J / kg / K

			Energie	7332500	J
			Tag	86400	s
			Leistung	85	W

		Haus		3	Personen
		Leistung Warmwasser Haus		255	W

		Heizung Winter		5000	W	einfach so, als Beispiel, Daumenpeil

## Speicher dezentral
Standardhaus Puenterwis (ohne Haus 13)

	max ohne rund	min ohne rund
r	0.35	0.35		m
A	0.38484510006475	0.38484510006475		m^2
l	1.9	1.76		m
V	0.731205690123024	0.677327376113959		m^3

Angabe Uebersicht			690	m^3	total
		davon	120	m^3	Boiler
		davon	570	m^3	Heiz

Vereinfachung Schichtung:
	Zur Simulation verwende ich einen ideal schichtenden Speicher.
	Wasser welches in den Speicher kommt fliesst auf die passende Höhe/Temperatur ohne Vermischung.
	Das Brauchwasser kopple ideal an das das den Brauchwasserpilz umgebende Speicherwasser. Ich unterscheide daher nicht zwischen Brauch und Speicherwasser. Die beiden Medien egalisieren sich ideal.

Speicher und Skizze Peter Schär.

Vereinfachung: Speicher sei zylindrisch, ohne Rundung oben und unten

Höhe total			1.9	m
Entnahme WW, Brauchwasser			1.715	m	(vereinfacht ganz oben statt 1.715)
Entnahme Bodenheizung			1.3	m
Entnahme Fernwarme			0.14	m

Anteil Hohe	Brauchwasser		0.90	Anteil
	Bodenheizung		0.68	Anteil
	Fernwaerme		0.07	Anteil

Gerundete, vereinfachte Werte
	Brauchwasser		1	Anteil	Anteil, von unten gemessen
	Bodenheizung		0.68	Anteil	Anteil, von unten gemessen
	Fernwaerme		0	Anteil	Anteil, von unten gemessen

Wärmeverluste Speicher

	Vereinfachung: Zylinder und überall gleich warm

	Durchmesser		0.7	m
	Umfang		2.199	m
	Höhe		1.9	m
	Oberfläche Mantel		4.178	m^2
	Oberfläche Deckel Boden		0.770	m^2
	Oberfläche total		4.948	m^2
	Isolationsdicke		0.13	m
	Glaswolle		0.035	W/(m K)		https://www.energieheld.ch/daemmung/daemmstoffe/mineralisch/glaswolle
	Verlust Speicher		1.332	W/K

	Beispiel
	Obere Haelfte		60	C
	Untere Haelfte		40	C
	Mittel		50	C
	Umgebung		20	C
	Differenz		30	C
	Verlust		40	W
	Verlust im Jahr		1.26E9	J
			350	kWh	Der «Verlust» geht ins Haus und ist in der kalten Jahreszeit kein richtiger Verlust.

## Fernleitungen
Sanierung Heizung Pünterswis/Bochgslenwis					PS 16.11.22

Abschätzung Volumen der Fernleitungen (indirektes Speichervolumen)

			DN20 (3/4)	DN25 (1)	DN32 (5/4)	DN40 (1.5)
Querschnitt dm	Anzahl	Länge	0.028637585	0.05064506	0.07938234	0.113951385

Pünterswis
Haus à 30m, 15 Häuser	0	30	0
HZ-1-4	10	8				80
7	2	8		16
5-6	4	8	32
10-11	4	8		32
8-9	4	8	32
14-15	4	8		32
12-13	4	8	32
zwischen 4 und 7	2	50		100
zwischen 4 und 11	2	18			36
zwischen 11 und 15	2	36		72
Totale Länge pro Dm			96	252	36	80	total	464	m
Volumen in L pro Dm			27	128	29	91
Total V in L Pünterswis	275

Wärmekap Wasser		4190	J / kg / K
Wämekap Stahl		477	J / kg / K

Dichte Stahl		7850	kg / m^3
DN25 innen		0.025	m				https://www.bruggpipes.com/fileadmin/user_upload/downloads/produkte/01-nah-und-fernwaerme/premant/dokumentation/brugg-rohrsysteme-premant-katalog_de.pdf
DN35 aussen		0.0337	m
Flaeche		0.000401094988065443	m^2
Gewichtsbelag		3.14859565631373	kg/m
Total laenge		464	m			Ganz grob, nur DN25 als Vereinfachung
Gewicht Stahl		1461	kg

Wasser		275	kg	aus abschaetzung Peter Schär

Kap Wasser		1151648	J/K
Kap Stahl		696872	J/K
Kap total		1848521	J/K

Beispiel Energie in Leitung Pünterswis 1. Etappe

Heiss		70	C
Kalt		20	C	Es läuft heisses Wasser, dann stoppt die Warmwasserladung und es kuehlt vollstaendig aus.
Delta Abkuehlung		50	C		Stimmt das? Bei Peter im Keller ist die Leitung nach 10h ausgekuehlt. Wird schon so sein.

Energie		9.24E7	J
		25.7	kWh

Also: pro Heizphase im Sommer gehen 25 kWh verloren

Beispiel:		2	pro Tag
		365	pro Jahr
		18742	kWh

		0.074	Anteil an der Wärme der Siedlung
			wow!

Kosten pro kWh?
		Kostenverteiler 2023 Monique		Siedlung
		252233	kWh
		19154	CHF
		0.0759377242470256	CHF/kWh

Wärmeverlust durch Wärmeleitung beim Betrieb

https://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/rohrisol/rohrisol_start.php

Beispiel			Wasser
DN innen			32	mm
Isolationsdicke			30	mm
(Bei Peter im Keller 90 mm Aussendurchmesser)
Armaflex (ist was anderes aber das hatte es).

			10	W/m Rohr
Total Rohre			190	m
	Verlustleistung		1900	W

	Beispiel heiß pro Tag		4	h
	Energie pro Tag		7600	Wh
	pro Jahr		2774	kWh

	Ist also deutlich geringer als der Verlust durch das verbleibende Wasser in den Rohren.

Geht das auf, dass die ausgewiesene verlorene Waerme in 20h durch Waermeverluste weg geht?
	ganz grob:

	10	h	haelfte von 20 weil ja abkuehlt
	19	kWh	jaja, ist die richtige Groessenordnung