## waermebedarf
Waermebedarf pro Haus
	Warmwasser
		Person		50	Liter pro Tag
			Warm	50	C
			Kalt	15	C
			Differenz	35	C

		Wärmekap Wasser		4190	J / kg / K

			Energie	7332500	J
			Tag	86400	s
			Leistung	85	W

		Haus		3	Personen
		Leistung Warmwasser Haus		255	W

		Heizung Winter		5000	W	einfach so, als Beispiel, Daumenpeil

Wasserfluss beim Heizen

	Fluss Pumpe Grundfos Alpha +, ganz grob geschätzt anhand Datenblaettern

	Fluss			0.7	m^3/h
				0.000194444444444444	m^3/s
				0.194444444444444	kg/s
	Temperaturdifferenz
	Winter			6.14	C

## Speicher dezentral
Standardhaus Puenterwis (ohne Haus 13)

	max ohne rund	min ohne rund
r	0.35	0.35		m
A	0.38484510006475	0.38484510006475		m^2
l	1.9	1.76		m
V	0.731205690123024	0.677327376113959		m^3

Angabe Uebersicht			690	m^3	total
		davon	120	m^3	Boiler
		davon	570	m^3	Heiz

Vereinfachung Schichtung:
	Zur Simulation verwende ich einen ideal schichtenden Speicher.
	Wasser welches in den Speicher kommt fliesst auf die passende Höhe/Temperatur ohne Vermischung.
	Das Brauchwasser kopple ideal an das das den Brauchwasserpilz umgebende Speicherwasser. Ich unterscheide daher nicht zwischen Brauch und Speicherwasser. Die beiden Medien egalisieren sich ideal.

Speicher und Skizze Peter Schär.

Vereinfachung: Speicher sei zylindrisch, ohne Rundung oben und unten

Höhe total			1.9	m
Entnahme WW, Brauchwasser			1.715	m	(vereinfacht ganz oben statt 1.715)
Entnahme Bodenheizung			1.3	m
Entnahme Fernwarme			0.14	m

Anteil Hohe	Brauchwasser		0.90	Anteil
	Bodenheizung		0.68	Anteil
	Fernwaerme		0.07	Anteil

Gerundete, vereinfachte Werte
	Brauchwasser		1	Anteil	Anteil, von unten gemessen
	Bodenheizung		0.68	Anteil	Anteil, von unten gemessen
	Fernwaerme		0	Anteil	Anteil, von unten gemessen
Temperatursensor oben			0.68	Anteil

Wärmeverluste Speicher

	Vereinfachung: Zylinder und überall gleich warm

	Durchmesser		0.7	m
	Umfang		2.199	m
	Höhe		1.9	m
	Oberfläche Mantel		4.178	m^2
	Oberfläche Deckel Boden		0.770	m^2
	Oberfläche total		4.948	m^2
	Isolationsdicke		0.13	m
	Glaswolle		0.035	W/(m K)		https://www.energieheld.ch/daemmung/daemmstoffe/mineralisch/glaswolle
	leitwert_speicherverlust_W_pro_K		1.332	W/K

	Beispiel
	Obere Haelfte		60	C
	Untere Haelfte		40	C
	Mittel		50	C
	Umgebung		20	C
	Differenz		30	C
	Verlust		40	W
	Verlust im Jahr		1.26E9	J
			350	kWh	Der «Verlust» geht ins Haus und ist in der kalten Jahreszeit kein richtiger Verlust.

## Fernleitungen
Sanierung Heizung Pünterswis/Bochgslenwis					PS 16.11.22

Abschätzung Volumen der Fernleitungen (indirektes Speichervolumen)

			DN20 (3/4)	DN25 (1)	DN32 (5/4)	DN40 (1.5)
Querschnitt dm	Anzahl	Länge	0.028637585	0.05064506	0.07938234	0.113951385

Pünterswis
Haus à 30m, 15 Häuser	0	30	0
HZ-1-4	10	8				80
7	2	8		16
5-6	4	8	32
10-11	4	8		32
8-9	4	8	32
14-15	4	8		32
12-13	4	8	32
zwischen 4 und 7	2	50		100
zwischen 4 und 11	2	18			36
zwischen 11 und 15	2	36		72
Totale Länge pro Dm			96	252	36	80	total	464	m
Volumen in L pro Dm			27	128	29	91
Total V in L Pünterswis	275

Wärmekap Wasser		4190	J / kg / K
Wämekap Stahl		477	J / kg / K

Dichte Stahl		7850	kg / m^3
DN25 innen		0.025	m				https://www.bruggpipes.com/fileadmin/user_upload/downloads/produkte/01-nah-und-fernwaerme/premant/dokumentation/brugg-rohrsysteme-premant-katalog_de.pdf
DN35 aussen		0.0337	m
Flaeche		0.000401094988065443	m^2
Gewichtsbelag		3.14859565631373	kg/m
Total laenge		464	m			Ganz grob, nur DN25 als Vereinfachung
Gewicht Stahl		1461	kg

Wasser		275	kg	aus Abschaetzung Peter Schär

Kap Wasser		1151648	J/K
Kap Stahl		696872	J/K
Kap total		1848521	J/K

Für das Modell wähle ich folgende Weg: einfach die Hälfte vom Rohrleitungsnetz als Wärmekapazität
Den Fluss, die Zeitliche Verzögerung usw. modelliere ich nicht.

fernwaerme_hot		9.24E5	J/K
fernwaerme_cold		9.24E5	J/K
Verlustwaerme Leitwert		48	W/K	pro Fernwaermeleitung vorlauf oder ruecklauf

Durchfluss gemaess Gadola Puenterswies

				2.3	m^3/h
				2300	kg/h
				0.638888888888889	kg/s

Leistung				4700	W	pro Haus
			15	70500	W

		Temperaturhub damit die Wärme durch die Fernleitung geht

				26	C	das ist eine grosse Differenz!!!

	durch diese Erhoehung entstehen Verluste von

				1271	W

Beispiel Energie in Leitung Pünterswis 1. Etappe

Heiss		70	C
Kalt		20	C	Es läuft heisses Wasser, dann stoppt die Warmwasserladung und es kuehlt vollstaendig aus.
Delta Abkuehlung		50	C		Stimmt das? Bei Peter im Keller ist die Leitung nach 10h ausgekuehlt. Wird schon so sein.

Energie		9.24E7	J
		25.7	kWh

Also: pro Heizphase im Sommer gehen 25 kWh verloren

Beispiel:		2	pro Tag
		365	pro Jahr
		18742	kWh

		0.074	Anteil an der Wärme der Siedlung
			wow!

Kosten pro kWh?
		Kostenverteiler 2023 Monique		Siedlung
		252233	kWh
		19154	CHF
		0.0759377242470256	CHF/kWh

Wärmeverlust durch Wärmeleitung beim Betrieb

	Ganz grob:		einfaches Rohr in Luft, alle gleichen Durchmesser, kein Erdreich, Abschätzung anhand von Beispiel

				Leitung	DN25
				Wasser	70	C
				Luft	20	C
				Delta	50	C
				10.4	W/m	20230526_Rohrisolierung berechnen mit Wärmestrom und Temperaturverlauf.pdf

	Rohrlänge Pünterswis				464	m
				Leistung	4826	W
				97	W/K
				eine Leitung	48	W/K

https://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/rohrisol/rohrisol_start.php

Beispiel			Wasser
DN innen			32	mm
Isolationsdicke			30	mm
(Bei Peter im Keller 90 mm Aussendurchmesser)
Armaflex (ist was anderes aber das hatte es).

			10	W/m Rohr
Total Rohre			190	m
	Verlustleistung		1900	W

	Beispiel heiß pro Tag		4	h
	Energie pro Tag		7600	Wh
	pro Jahr		2774	kWh

	Ist also deutlich geringer als der Verlust durch das verbleibende Wasser in den Rohren.

Geht das auf, dass die ausgewiesene verlorene Waerme in 20h durch Waermeverluste weg geht?
	ganz grob:

	10	h	haelfte von 20 weil ja abkuehlt
	19	kWh	jaja, ist die richtige Groessenordnung

## fernleitungspumpe
	ModulA 40-6 220 RED

				2.4	m3/h	gemaess Fluessen
		Differenzdruck		50000	Pa	gemaess Foto
				0.5	bar
		Geschätzte Leistung		100	W	gemaess Foto

Neu Idee		neuer Fluss		5	m3/h
		gleicher druck		50000	Pa
				0.5	bar
		Geschätzte Leistung		160	W	das macht sehr wenig aus. Die Pumpe könnte das problemlos.

Druckverlust Abschätzung
erstes Rohrstück (die anderen haben weniger fluss und auch weniger durchmessser)

			40	DN
			80	m
			2.4	m^3/h
			0.1	bar	http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/dp.php

			40	DN
			80	m
			5	m^3/h
			0.34	bar	http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/dp.php

## Legionellen
https://wp-tech.ch/legionellen-im-warmwasser/

Ein Legionellen Programm, das den Boiler je nach Wunsch alle Tage oder mindestens alle 2 Wochen für kurze Zeit auf 60°C aufwärmt sollte ebenfalls vorhanden sein.

https://www.sweber.ch/welche-temperatur-im-boiler-einstellen/

Aber auch Lösungen, welche eine Temperatur von 50°C oder 55°C vorsehen sind möglich. Dabei sollte aber tägliche Erwärmung des Boilers auf 60°C während einer Stunde nicht verzichtet werden.

https://suissetec.ch/files/PDFs/Merkblaetter/Sanitaer/Deutsch/2021_10_MB_SIA_385_1_DE_Editierbar.pdf

	Speicher	55	C

file:///C:/Users/maerki/Downloads/Legionellen_Empfehlungen_DE_Final.pdf

## Badewanne
Füllmenge Badewanne ca.			200	Liter	https://www.scheuberag.ch/wp-content/uploads/2019/04/Geberit-Planungshandbuch_web.pdf
			40	C

		Kalt	15	C
		Differenz	25	C

		Energie	20950000	J
			5.82	kWh