## Speicher dezentral
Standardhaus Puenterwis (ohne Haus 13)

	max ohne rund	min ohne rund
r	0.35	0.35		m
A	0.38484510006475	0.38484510006475		m^2
l	1.9	1.76		m
V	0.731205690123024	0.677327376113959		m^3

Angabe Uebersicht			690	m^3	total
		davon	120	m^3	Boiler
		davon	570	m^3	Heiz

Vereinfachung Schichtung:
	Zur Simulation verwende ich einen ideal schichtenden Speicher.
	Wasser welches in den Speicher kommt fliesst auf die passende Höhe/Temperatur ohne Vermischung.
	Das Brauchwasser kopple ideal an das das den Brauchwasserpilz umgebende Speicherwasser. Ich unterscheide daher nicht zwischen Brauch und Speicherwasser. Die beiden Medien egalisieren sich ideal.

Speicher und Skizze Peter Schär.

Vereinfachung: Speicher sei zylindrisch, ohne Rundung oben und unten

Höhe total			1.9	m
Entnahme WW, Brauchwasser			1.715	m	(vereinfacht ganz oben statt 1.715)
Entnahme Bodenheizung			1.3	m
Entnahme Fernwarme			0.14	m

Anteil Hohe	Brauchwasser		0.90	Anteil
	Bodenheizung		0.68	Anteil
	Fernwaerme		0.07	Anteil

Gerundete, vereinfachte Werte
	Brauchwasser		1	Anteil	Anteil, von unten gemessen
	Bodenheizung		0.68	Anteil	Anteil, von unten gemessen
	Fernwaerme		0	Anteil	Anteil, von unten gemessen

## Fernleitungen
Sanierung Heizung Pünterswis/Bochgslenwis					PS 16.11.22

Abschätzung Volumen der Fernleitungen (indirektes Speichervolumen)

			DN20 (3/4)	DN25 (1)	DN32 (5/4)	DN40 (1.5)
Querschnitt dm	Anzahl	Länge	0.028637585	0.05064506	0.07938234	0.113951385

Pünterswis
Haus à 30m, 15 Häuser	15	30	450
HZ-1-4	10	8				80
7	2	8		16
5-6	4	8	32
10-11	4	8		32
8-9	4	8	32
14-15	4	8		32				Wärmekap Wasser		4190	J / kg / K
12-13	4	8	32
zwischen 4 und 7	2	50		100				Beispiel Energie in Leitung Pünterswis 1. Etappe
zwischen 4 und 11	2	18			36
zwischen 11 und 15	2	36		72				Heiss		70	C
Totale Länge pro Dm			546	252	36	80		Kalt		20	C
Volumen in L pro Dm			156	128	29	91		Masse		404	kg
Total V in L Pünterswis	404					Energie		8.46E7	J
				23.5	kWh
Bochslenwis					Zusätzlich wegen Masse Rohre
Haus à 30m, 11 Häuser	11	30	330
HZ-20-22	8	8			64				z.B.	30.00%
23-24	4	8		32				Total Energie		1.10E8	J
25-26	4	8	32					30.6	kWh
18-19	4	8		32					2.3209395100738	CHF
16-17	4	8	32
Gemeinschaftshaus					Also: pro Heizphase im Sommer gehen 30 kWh verloren
zwischen 22 und 23	2	14		28
zwischen 22 und 19	2	41		82				Beispiel:		2	pro Tag
Totale Länge pro Dm			394	174	64	0				365	pro Jahr
Volumen in L pro Dm			113	88	51	0				22311.5172222222	kWh
Total V in L Bochslenwis	252
				0.088	Anteil an der Wärme der Siedlung
				wow!

				Kosten pro kWh?
				Kostenverteiler 2023 Monique		Siedlung
				252233	kWh
				19154	CHF
				0.0759377242470256	CHF/kWh

				Wärmeverlust durch Wärmeleitung beim Betrieb

				https://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/rohrisol/rohrisol_start.php

				Beispiel			Wasser
				DN innen			32	mm
				Isolationsdicke			30	mm
				(Bei Peter im Keller 90 mm Aussendurchmesser)
				Armaflex (ist was anderes aber das hatte es).

				10	W/m Rohr
				Total Rohre			190	m
				Verlustleistung		1900	W

				Beispiel heiß pro Tag		4	h
				Energie pro Tag		7600	Wh
				pro Jahr		2774	kWh

				Ist also deutlich geringer als der Verlust durch das verbleibende Wasser in den Rohren.